TERMO DE REFERÊNCIA nº 24/2026

(De acordo com Art. 6º, XXIII, da Lei 14.133/2021)

PROCESSO Nº 1309/2026

ASSUNTO: Nova Rede de Hidrantes (Projeto Básico e Projeto Executivo).

Unidade Solicitante: Setor de Manutenção e Conservação Predial

Fundamento: Dispensa de licitação [Art. 75, Inc. II da Lei 14.133/2021]

Critério de seleção: Menor preço.

ETP: Dispensado por valor [Art. 14, Inc. I da IN SEGES nº 58/2022].

Valor Estimado: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)

Elemento de despesa: ficha nº 12 — 3.3.90.39.00 — outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, subelemento nº 05 — serviços técnicos profissionais.

Tipo de ajuste: CONTRATO

Permitida Subcontratação: Não.

# DO OBJETO E DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

Contratação de pessoa jurídica especializada em engenharia, devidamente registrada nos órgãos competentes e com comprovada capacidade técnica, para elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo de uma nova rede de alimentação do sistema de hidrantes a partir de reservatório de água, em conformidade com as normas técnicas vigentes.

  - Contexto e Justificativa

    - O sistema atual da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste é alimentado por rede enterrada em ferro instalada em 2002, com indícios de:

- Corrosão e perfurações na tubulação;

- Vazamentos não aparentes;

- Perda contínua de água (impacto financeiro);

- Risco de comprometimento da pressão e da vazão nos hidrantes, sobretudo no ponto mais desfavorável (situado entre 220 e 250 metros do reservatório)

    - Os hidrantes (4 internos e 2 externos) são alimentados a partir de um reservatório externo de 30.000 L.

    - O sistema conta atualmente com bomba em operação, com potência aproximada de 6,5 cv, destinada à alimentação e pressurização da rede de hidrantes. Não há bomba auxiliar (jockey).

    - Embora o prédio possua AVCB vigente até 2027, há necessidade de assegurar a confiabilidade, estanqueidade e conformidade normativa do sistema de combate a incêndio.

  - Estruturação Técnica da Solução Contratada:

    - Fase I – Consolidação da Solução Técnica (Projeto Básico):

- A Contratada deverá realizar levantamento técnico em campo do sistema de hidrantes da Câmara, com registro fotográfico e elaboração de relatório técnico detalhado, contendo a descrição do sistema existente, verificação de sua conformidade com as normas vigentes e definição das diretrizes técnicas para a transição para a nova rede.

- Deverá ser realizado estudo das alternativas de traçado, contemplando rede externa aparente (prioritária), rede externa com proteção/acabamento e rede interna (comparativa), com apresentação de recomendação técnica fundamentada.

- No Projeto Básico, será realizado o pré-dimensionamento hidráulico da rede e verificação preliminar da bomba existente, definindo a solução técnica recomendada. O projeto incluirá plantas preliminares, memoriais descritivos, quantificação de materiais com orçamento estimativo e emissão de ART específica.

    - Fase II - Detalhamento Técnico da Solução visando à Licitação e Execução da Obra (Projeto Executivo):

- Apresentação da solução final adotada, validada pela Administração, incluindo a compatibilização multidisciplinar com as interferências reais identificadas em campo e o dimensionamento hidráulico definitivo conforme normas vigentes, garantindo pressões e vazões adequadas em todos os hidrantes, incluindo o ponto mais desfavorável. Também contempla análise conclusiva da adequação da bomba existente, com recomendações técnicas e cláusula de salvaguarda para futuras adequações, se necessárias.

- O Projeto deverá contemplar plantas executivas completas, tanto por pavimento quanto em planta geral, acompanhadas de isométricos e esquemas hidráulicos detalhados, que possibilitem a perfeita compreensão do traçado, das interligações e dos pontos críticos da rede. Devem ser incluídos detalhes construtivos, bem como memoriais de cálculo e descritivo executivo, além do caderno de especificações técnicas e planilhas de quantitativos.

- Deverá contemplar o plano de testes, ensaios e comissionamento do sistema, garantindo a funcionalidade da nova rede, e o plano obrigatório de transição e desativação da rede antiga, que somente poderá ser isolada após aprovação e operação plena da nova rede.

  - Premissas Gerais

    - O objeto da contratação é exclusivamente a elaboração dos projetos (básico e executivo) e documentos técnicos, não incluindo a execução da obra.

    - A Contratada deverá comprovar sua capacidade técnica, nos termos da Lei n° 14.133/2021, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que demonstrem experiência compatível com o objeto da contratação, bem como indicar responsável técnico habilitado e apresentar a respectiva ART.

    - A relação de produtos, peças técnicas e documentos elencados neste Termo de Referência possui caráter orientativo e mínimo, não eximindo a Contratada da obrigação de fornecer todos os elementos técnicos, memoriais, detalhamentos, especificações, quantitativos, compatibilizações, estudos complementares e demais documentos necessários à perfeita caracterização da obra.

    - O Projeto Básico deverá apresentar grau de detalhamento adequado para fundamentar a elaboração do Projeto Executivo, o qual conterá todos os elementos necessários à completa execução da obra, permitindo a avaliação de custo, definição dos métodos e do prazo de execução, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021. A Contratada deverá assegurar a compatibilidade, consistência e detalhamento adequado de ambos os projetos, aptos a permitir a orçamentação, a licitação e a execução, vedadas omissões ou indefinições que possam resultar em aditivos ou paralisações contratuais.

    - A Contratada deverá realizar, sem ônus adicional para a Administração, todas as complementações, ajustes e detalhamentos necessários à perfeita elaboração dos projetos básico e executivo, ainda que não expressamente previstos neste Termo de Referência, desde que inerentes ao escopo da contratação.

    - A Contratada é responsável por verificar e complementar todas as informações fornecidas pela Administração sobre o sistema existente, registrando eventuais inconsistências em relatório técnico, sem ônus adicional para a Administração.

    - Reuniões Técnicas: as reuniões técnicas para apresentação e validação do Projeto Básico e do Projeto Executivo serão realizadas a critério da Administração, devendo a Contratada participar sempre que convocada, prestando os esclarecimentos e ajustes necessários, sem ônus adicional, desde que inerentes ao escopo da contratação.

    - As reuniões que tratarem exclusivamente de matérias de baixa complexidade poderão ser realizadas de forma remota, a critério da Administração.

    - Critérios de Aceitação

- Todas as entregas (Projeto Básico, Projeto Executivo e documentos correlatos) deverão ser submetidas à análise da Administração, que verificará conformidade com o escopo, normas vigentes e exigências deste TR.

- Entregas incompletas ou com inconsistências deverão ser corrigidas pela Contratada sem custo adicional.

- A aprovação será formalizada mediante checklist assinado pelo responsável técnico da Contratada.

  - Diretrizes Técnicas do Projeto

    - A Contratada deverá emitir todas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e/ou demais documentos técnicos e legais que se façam necessários, abrangendo o Projeto Básico, o Projeto Executivo e quaisquer outros serviços ou atividades previstas no escopo.

    - O projeto da rede de hidrantes deverá ser submetido à aprovação do(s) órgão(s) competente(s), conforme a legislação vigente e normas da ABNT, competindo à Contratada a elaboração, o protocolo e o acompanhamento da documentação técnica necessária, bem como o pagamento de eventuais taxas, emolumentos ou encargos decorrentes, considerados inclusos no valor do contrato.

    - A Contratada deverá cumprir as normas de segurança aplicáveis e utilizar EPIs adequados durante as atividades em campo, responsabilizando-se por sua execução.

    - Os hidrantes existentes devem ser aproveitados sempre que possível, com registro de eventuais inconsistências.

    - O projeto da nova rede deverá priorizar trajetos externos, sempre que possível, visando facilitar a inspeção e a manutenção, além de reduzir o risco de vazamentos ocultos.

    - A rede antiga só poderá ser desativada ou isolada após o comissionamento completo e a aprovação da nova rede, garantindo a transição segura do sistema.

    - Formato de entrega (mínimo): A entrega deverá ser realizada em formato digital, contendo arquivos em PDF e editáveis (DWG compatível com versão atual do AutoCAD e planilhas editáveis), bem como em mídia digital (pen drive), acompanhada de Índice de Entregáveis (checklist) devidamente assinado pelo responsável técnico, para fins de conferência pela fiscalização.

  - Projeto Básico

    - O Projeto Básico deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, contemplando, no mínimo, os seguintes itens e entregáveis:

      - Levantamento em Campo (Vistoria Técnica):

- Vistoria Presencial nas instalações da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

- Identificação e cadastramento dos 6 hidrantes existentes (4 internos e 2 externos), com codificação (ex: H-01 a H-06), localização e condições de acesso.

- Identificação do Reservatório externo de 30.000L como ponto de partida do sistema, incluindo: conexões existentes, registros, cotas/níveis relevantes e condições de acesso.

- Levantamento do conjunto de bombeamento existente (bomba atualmente em operação com potência de aproximadamente 6,5 cv), incluindo localização, diâmetros de sucção/recalque, acessórios e componentes visíveis.

- Levantamento das interferências e restrições para implantação da nova rede (arquitetura, forros/shafts, estrutura, elétrica, dados, climatização, fachadas e áreas externas), incluindo limitações de acesso e manutenção.

      - Relatório de Vistoria e Registro Fotográfico:

- Apresentação do Relatório de Vistoria contendo, no mínimo:

    - Descrição dos locais vistoriados;

    - Registro fotográfico identificado (com legenda) do reservatório, casa de bombas, conexões, hidrantes (H-01 a H-06), rotas potenciais da nova tubulação e principais interferências;

    - Croqui ou planta de apoio com indicação dos pontos fotografados (referência de localização).

- As fotos deverão permitir a compreensão clara da condição atual e dos condicionantes de projeto (acessos, travessias e restrições).

      - Caracterização do sistema existente e diretrizes de transição:

- Descrição técnica do sistema atual (rede antiga em ferro enterrada, com indicação de trechos e pontos acessíveis).

- Diretriz de transição: plano preliminar para implantação da nova rede sem comprometer a operacionalidade do sistema atual.

- Diretriz para posterior desativação e isolamento da rede antiga, somente após o comissionamento e aprovação da nova rede.

      - Normas e critérios de projeto:

- Identificação das normas técnicas (ABNT) e das Instruções Técnicas (IT) vigentes do CBPMESP pertinentes. O Memorial deverá listar explicitamente as normas adotadas.

- Definição dos critérios de desempenho (vazões, pressões mínimas, simultaneidade e parâmetros normativos).

- Definição de critérios de setorização e manobra (registros, pontos de drenagem e teste) visando a eficiência da operação e manutenção predial.

      - Premissa sobre hidrantes existentes (sem substituição, com verificação de compatibilidade):

- A premissa é a manutenção dos hidrantes existentes.

- O projetista deverá verificar a compatibilidade dos pontos existentes com os novos critérios de vazão/pressão e emitir Relatório de Não Conformidades, classificando-as como “impeditivas” (risco ao funcionamento/aprovação) ou “recomendáveis” (melhoria técnica).

      - Diretriz de implantação (prioridade para rede externa)

- A nova rede deverá ser concebida preferencialmente por trajeto externo, visando maior manutenibilidade, facilidade de inspeção e redução de riscos de vazamentos ocultos.

- A solução interna (forros/shafts) será admitida apenas para fins comparativos ou em caso de inviabilidade técnica da rota externa, mediante justificativa fundamentada.

      - Estudo de alternativas de traçado e implantação (obrigatório)

- Elaboração de estudo comparativo de viabilidade técnica e operacional para:

    - Nova rede com tubulação externa aparente;

    - Nova rede externa com solução de acabamento/proteção (carenagem ou canaleta);

    - Nova rede com tubulação interna (apenas para fins comparativos).

- Para cada alternativa, apresentar traçado, avaliação de interferências, análise de manutenibilidade e estimativa preliminar de custo. O estudo deve culminar em uma matriz de decisão com recomendação técnica fundamentada.

      - Pré-dimensionamento hidráulico e verificação preliminar do bombeamento

- Memória de cálculo preliminar identificando o ponto/hidrante mais desfavorável e a pressão residual prevista nele (considerando a distância de 250m).

- Avaliação da adequação da bomba existente (6,5 cv), indicando compatibilidade provável ou necessidade de adequações.

- Cláusula de salvaguarda: o escopo limita-se à verificação e recomendação técnica; eventuais adequações de equipamentos comporão contratação futura.

      - Concepção técnica da solução recomendada:

- Definição do conceito do sistema: materiais propostos, métodos de união, proteção anticorrosiva/UV e diretrizes de suportação.

- Diretrizes para identificação e sinalização da rede.

      - Peças gráficas do Projeto Básico:

- Plantas com o traçado das alternativas estudadas e o traçado preliminar da alternativa recomendada.

- Indicação de hidrantes, registros principais e diretrizes de setorização.

- Cortes ou esquemas conceituais para compreensão de travessias e trechos críticos.

      - Memoriais e documentação técnica:

- Memorial Descritivo do Projeto Básico.

- Memorial de Cálculo Hidráulico preliminar.

- Relatório do Estudo de Alternativas com conclusão técnica.

      - Quantitativos e Orçamento Estimativo:

- Planilha de quantitativos preliminares (materiais e acessórios principais) da alternativa recomendada.

- Orçamento estimativo de referência para a futura execução, em nível de Projeto Básico.

  - Projeto Executivo

    - O Projeto Executivo deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, com detalhamento suficiente para licitação e execução da obra, contemplando, no mínimo, os seguintes itens e entregáveis:

      - Consolidação da solução definida no Projeto Básico (prioridade para trajeto externo):

- Apresentação da solução final adotada (traçado e implantação), conforme alternativa recomendada no Projeto Básico (PB) e validada pela Administração.

- Compatibilização Multidisciplinar: coordenação final com as condições reais de campo e interferências identificadas (arquitetura, estrutura, elétrica, dados e demais instalações).

      - Premissa sobre hidrantes existentes (sem substituição, com verificação de compatibilidade):

- A premissa é a manutenção dos hidrantes existentes (sem substituição por este objeto).

- O Projeto Executivo deverá conter a verificação definitiva de compatibilidade dos pontos existentes com os critérios de vazão e pressão do dimensionamento executivo, emitindo Relatório de Não Conformidades e recomendações técnicas caso sejam identificadas divergências normativas.

      - Plantas executivas completas (peças gráficas):

- Plantas por pavimento e planta geral em escala adequada, contendo:

    - Traçado final da rede com cotas de posicionamento e referências executivas;

    - Diâmetros definitivos por trecho e indicação de sentido de fluxo;

    - Identificação/codificação dos hidrantes (H-01 a H-06) e pontos de interligação;

    - Localização exata de registros de seccionamento, válvulas, drenos, respiros, pontos de teste, derivações e reduções;

    - Indicação detalhada de travessias (paredes/lajes) e interferências, com diretrizes de selagem e recomposição.

- Cortes, elevações e detalhes de montagem para perfeita compreensão de mudanças de nível e passagens críticas.

      - Isométricos e esquemas hidráulicos:

- Isométrico geral da rede com indicação de diâmetros, válvulas e acessórios.

- Detalhes de nós críticos: isométricos em escala ampliada para reduções, travessias e interligações com os hidrantes.

      - Detalhes construtivos e de montagem:

- Detalhes executivos de suportação: tipos de suportes, abraçadeiras, consoles, chumbadores e espaçamentos máximos entre fixações.

- Detalhes de travessias: mangas (sleeves), selagens corta-fogo (quando aplicável) e recomposições de acabamento.

- Proteção e acabamento: especificações de preparo de superfície, pintura (padrão de cor conforme norma) e proteção UV/mecânica.

- Para soluções com carenagem/fechamento: detalhes de painéis removíveis para inspeção, garantindo que registros, drenos e pontos de teste jamais fiquem inacessíveis.

      - Memorial de cálculo completo (dimensionamento definitivo):

- Dimensionamento hidráulico definitivo conforme IT 22 do CBPMESP e normas ABNT, incluindo:

    - Cálculo de perdas de carga (distribuídas e localizadas) por trecho;

    - Verificação do hidrante mais desfavorável (considerando a distância real levantada, aprox. 250m);

    - Comprovação das pressões e vazões resultantes em todos os pontos críticos.

- Verificação do conjunto de bombeamento existente (6,5 cv): análise conclusiva de adequação ao projeto final, indicando necessidade de ajustes em válvulas, instrumentação ou comandos, se houver.

- Cláusula de salvaguarda: o escopo contempla a recomendação técnica; a execução de adequações físicas na bomba comporá contratação futura, se necessário.

      - Memorial descritivo executivo:

- Descrição completa do sistema, materiais, métodos de montagem e critérios de aceitação.

- Sequenciamento Executivo: diretrizes para evitar a paralisação total do sistema de incêndio durante a obra (plano de transição).

      - Caderno de especificações técnicas:

- Especificação detalhada de tubos (material, norma e classe), conexões, válvulas, suportes e sistemas de pintura.

- Critérios de aceitação, tolerâncias executivas e requisitos mínimos de qualidade para os materiais.

      - Planilha de quantitativos executivos (quantidades fechadas):

- Planilha detalhada com comprimentos de tubos, contagem de conexões, válvulas, suportes e insumos de pintura/proteção.

- Inclusão de itens de recomposição civil (furos, selagens e acabamentos).

      - Plano de testes, ensaios e comissionamento:

- Procedimento para ensaio hidrostático e de estanqueidade (pressão, tempo e critérios de aprovação).

- Procedimento para teste funcional de pressão e vazão nos hidrantes.

- Modelos de relatórios de evidências e medições.

      - Plano de desativação e isolamento da rede antiga (obrigatório):

- Procedimento para transição segura: a rede antiga só poderá ser isolada (tamponada/desconectada) após a comprovação do pleno funcionamento e aprovação da nova rede.

- DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A presente contratação fundamenta-se na necessidade de elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo para implantação de nova rede de abastecimento dos hidrantes do edifício da Câmara Municipal.

O sistema atualmente existente encontra-se em operação há mais de duas décadas, apresentando indícios de desgaste e comprometimento da rede enterrada, com potenciais perdas de água e risco à eficiência do sistema de combate a incêndio.

A substituição da rede demanda solução tecnicamente estruturada, precedida de estudos, levantamentos e dimensionamentos adequados, de modo a assegurar desempenho hidráulico satisfatório, confiabilidade operacional, economicidade e conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

Assim, a contratação de serviços técnicos especializados de engenharia visa definir com precisão o escopo da futura obra, mitigar riscos de execução, evitar aditivos contratuais e garantir a adequada funcionalidade e manutenção do sistema.

  - O presente Termo de Referência é parte integrante do Processo Administrativo nº 1309/2026, que não possui estudo técnico preliminar em razão do valor da contratação.

- DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - A contratada deverá:

- Apresentar a proposta conforme Item PROPOSTA do termo de Referência;

- Emitir nota fiscal pelos serviços prestados (NF-e, modelo 55);

- Possuir inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

- Não estar impedida de contratar com a Administração pública;

- Estar em regularidade perante a Previdência Social – INSS e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

- Apresentar o Atestado de realização da Vistoria ou Declaração de Não Vistoria (anexo II).

- Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou certidão de Acervo Técnico, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, em nome do proponente, que comprove(m) a elaboração de projeto básico e/ou executivo referente a objeto similar ou compatível.

- VISTORIA

A avaliação prévia do local de execução dos serviços é recomendável para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h;

As vistorias deverão ser agendadas com o Setor de Manutenção e Conservação Predial pelo e-mail predial@camarasantabarbara.sp.gov.br ou através do telefone (19) 3459-8900 – ramal 287;

Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia;

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria;

Caso o proponente opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico ou legal acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme modelo constante no Anexo II;

A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes;

O proponente deverá enviar, sob pena de desclassificação, Atestado de realização da Vistoria Técnica ou Declaração de não vistoria (anexo II) assinada pelo responsável técnico do licitante ou responsável legal acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

- DO CONTRATO:

A contratada deverá assinar o contrato no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de sua convocação, podendo esse prazo ser prorrogado, uma vez, por igual período, mediante solicitação da contratada e aprovação desta Câmara Municipal, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste termo de referência e da lei 14.133/2021.

A convocação acima será feita nos moldes do item CONTATO previsto neste Termo de Referência;

O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses ou da conclusão total da obra e aprovação do setor requisitante, a contar da data assinatura do contrato;

O prazo de vigência do contrato pode ser prorrogado nos termos e limites da lei.

- DA EXECUÇÃO DO OBJETO – PRAZO, LOCAL E RECEBIMENTO:

# Execução do Objeto:

# Serviços:

# O Setor Requisitante manterá contato com a CONTRATADA com antecedência, pré-agendando as datas para prestação desses serviços;

# O prazo de conclusão do(s) serviço(s) será de 90 (noventa) dias corridos a partir Autorização para Início dos Serviços, que poderá ser prorrogado mediante apresentação de justificativa (escrita), que será analisada e deliberada pela Câmara;

# A Autorização para Início dos Serviços será expedida pelo fiscal (chefe do setor requerente).

# Local da Entrega do Objeto

# A prestação do serviço/entrega dar-se-á no seguinte endereço: Rodovia Luís Ometto, SP-306, 1001 - Res. Dona Margarida, Santa Bárbara d'Oeste - SP, CEP 13451-902, mediante agendamento prévio junto ao setor requisitante, e deverá ser realizada em dias úteis (segunda a sexta-feira, exceto feriados);

# As operações de carga, transporte de material ou pessoas (serviços) e descarga correm por conta e risco da Contratada e os entregadores ou prestadores de serviços deverão apresentar-se adequadamente trajados e identificados;

# Recebimento do Objeto

# Serviço(s) ou entrega poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades prevista no item das infrações e sanções administrativas e nos art. 155 e seguintes da Lei 14.133/2021.

# PROPOSTA:

# O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de juntada no processo administrativo;

# A proposta além dos valores deve conter: Nome da Empresa, CNPJ, nome do Representante Legal, CPF, RG, e-mail, telefone e assinatura digital (conforme item assinatura eletrônica);

# Assinatura Eletrônica:

# A proposta deve ser assinada digitalmente pela proponente, de modo a dar validade jurídica aos documentos apresentados, nos termos da Lei Federal 14.063/2020;

# Considera-se assinatura eletrônica, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei 14.063/2020, os dados em formato eletrônico que se ligam ou estão logicamente associados a outros dados em formato eletrônico e que são utilizados pelo signatário para assinar, observados os níveis de assinaturas apropriados para os atos previstos na referida Lei;

# A assinatura eletrônica por pessoa física ou jurídica, mediante certificado digital, será verificada por meio de análise do painel de assinaturas dos documentos assinados. As assinaturas digitais podem ser realizadas por qualquer assinador eletrônico, inclusive pelo assinador  Gov.br;

# As propostas e documentação que contiverem assinaturas reprográficas, entendidas como aquelas que são reproduzidas eletronicamente (copiadas e coladas) de outros documentos e/ou com assinatura de próprio punho e digitalizados, serão desclassificados e/ou inabilitadas;

# As assinaturas digitais aplicadas na proposta ou a este Termo de Referência, ou documentos anexos só produzirão efeitos jurídicos após verificação por Validador de Assinaturas Digitais com padrão ICP-Brasil ou sistema próprio da Administração Pública Gov.br.

# O site padrão para verificação das assinaturas digitais será o https://validar.iti.gov.br/. Podendo ser adotado outros sites que possua idoneidade, exigências legais e padrões de segurança.

# CONTATO:

# As comunicações entre a Câmara Municipal e a contratada devem ser realizadas por escrito, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, seja por e-mail ou qualquer aplicativo de mensagem;

# O(s) contato(s) eletrônico(s) fornecido(s) na proposta é considerado de uso contínuo da empresa válido para notificações, aviso de autorização de fornecimento, ordem de serviço ou convocação para assinatura do contrato, independe de recibo de recebimento da mensagem, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas;

# FISCALIZAÇÃO:

# Fiscal Técnico:

# O fiscal técnico é o Setor Requisitante, ou, na sua ausência, pelo seu superior hierárquico;

# O fiscal técnico emitirá Termo de Aviso de Fornecimento ou de Ordem de Serviço com a comunicação da contratada.

# Serviços:

# O fiscal técnico manterá contato com a contratada com antecedência, pré-agendando as datas para prestação desses serviços;

# O fiscal técnico acompanhará a execução do objeto, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no Termo de Referência, de modo a assegurar os melhores resultados para a câmara municipal;

# O fiscal técnico anotará no processo administrativo, todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados e comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

# caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico registrar o fato no processo administrativo;

# Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico emitirá notificações para a correção da execução do objeto, determinando prazo para a correção;

# No caso de atraso de início do(s) serviço(s), o fiscal técnico deve entrar em contato com contratado por mensagem eletrônica e se for o caso também por telefone, anotará no processo administrativo.

# Gestor do Contrato:

# O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

# Acompanhar os registros realizados pelos fiscais técnicos, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

# Responsável pela solicitação de aplicação das sanções cabíveis, com a garantia da defesa prévia à Contratada.

- INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- der causa à inexecução parcial do contrato;

- der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- der causa à inexecução total do contrato;

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

- apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

- praticar ato fraudulento na execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave;

Multa:

A sanção prevista neste Termo de Referência, calculada na forma do valor da proposta ou da contratação, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 10.1;

Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

Compensatória, para as infrações descritas no item 10.1 alíneas “e” a “h” de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação;

Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no item 10.1 na alínea “c”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação

Compensatória, para a infração descrita no item 10.1 na alínea “b”, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação;

Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita no item 10.1 na alínea “d”, de 10% (dez por cento) a 30% (30 por cento) do valor da contratação;

Compensatória, para a infração descrita no item 10.1 na alínea “a”, de 10% (dez por cento) a 20% (trinta por cento) do valor da contratação;

A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante;

Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa;

Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação;

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;

Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente;

A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF;

Os endereços de e-mail informados na proposta comercial serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

Na aplicação das sanções serão considerados:

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para o Contratante;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

- DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias após a certificação da execução dos serviços ou entrega, com a apresentação da nota fiscal, devidamente aprovada pelo responsável do Setor Requisitante, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

Os pagamentos estão sujeitos, no que couber, ao Decreto Municipal nº 7.468 de 25 de agosto de 2023, que trata da retenção do Imposto de Renda (IR) dos fornecedores contratados pelo poder público, conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012, alterada pela IN 2.145/2023.

Deverão constar do documento fiscal, o Banco, o número da conta corrente e a agência bancária, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de informação fundamental.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR:

O prestador será selecionado mediante processo de contratação direta, fundamentada na dispensa de licitação, com adoção do critério de seleção pelo MENOR PREÇO.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação nesta Contratação Pública implica no conhecimento integral dos termos e condições nela inseridos, por parte dos proponentes, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na legislação vigente e não expressas neste Termo de Referência.

Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

As partes envolvidas se comprometem a observar as disposições da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), quanto ao tratamento dos dados pessoais que lhes forem confiados em razão desta avença, em especial quanto à finalidade, boa-fé e interesse público na utilização de informações pessoais para consecução dos fins a que se propõem.

Santa Bárbara d’Oeste/SP, 03 de março de 2026.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Caíque Santos de Oliveira

Agente Administrativo

Responsável pela revisão do Termo de Referência:

Alessandro Massini

Chefe do Setor de Manutenção Predial

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DETALHADA

PA nº 1309/2026

Integra a presente proposta comercial ao Termo de Referência nº 24/2026 , a qual a licitante ...........................................(nome da empresa)

DECLARA ter plena ciência e conhecimento, comprometendo-se a cumprir suas determinações e características fielmente para a execução do objeto contratual.

O preço está com todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros, tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas e lucro. A proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

ATENÇÂO: Atentar-se ao Decreto Municipal nº 7.468 de 25 de agosto de 2023, que trata da retenção do Imposto de Renda (IR) dos fornecedores contratados pelo poder público, conforme instrução normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 alterada pela IN 2145/2023.

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL GLOBAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projeto Básico e Executivo (Nova Rede de Hidrantes) | R$ |

Cidade,............ de .............................. de 2026.

_________________________________________

[Assinatura do Representante legalmente constituído]

Nome da Empresa:

CNPJ:

Nome do Representante:

RG:

E-mail:

Telefone:

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________, por meio de seu (sua) representante legal, Senhor(a) _______________, portador(a) da Cédula de Identidade nº _________, expedida pelo __________, e CPF nº _________, DECLARA, para os fins do disposto no item da vistoria do Termo de Referência nº 24/2026 , que tem pleno conhecimento de todas as condições, peculiaridades e grau de dificuldade existentes para execução do objeto constante neste termo de referência, nos termos do art. 63, § 3º da Lei nº 14.133/2021, assim como, que está ciente de que não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

(Cidade – UF), ___de_________ de 2026

_______________________________________

Nome do(a) Representante Legal